平水江水厂基于AR算法前后反馈双控智能加药系统研发项目

公开询价的公告

绍兴市制水有限公司因生产需要，现委托浙江建友工程咨询有限公司对平水江水厂基于AR算法前后反馈双控智能加药系统研发项目进行采购价格征询工作，向社会有关专家或有能力承接本项目的相关投标单位公开征询报价。（注：本次报价仅用于采购人后续招标控制价制定的参考。）

项目简介：

1.项目名称：平水江水厂基于AR算法前后反馈双控智能加药系统研发项目。

2.询价内容：详见附件1。

3.报价单回复截止时间2026年06月12日16:30时。

4.报价书回复方式：见附件2。

5.联系人：王威      联系电话：15168342563

绍兴市制水有限公司

浙江建友工程咨询有限公司

2026年06月05日

附件1

平水江水厂基于AR算法前后反馈双控智能加药系统研发项目

采购需求

- 在水厂现状的基础上，完成平水江水厂加药智能体的开发、配套设备的供应、安装，配套的弱电系统、配套场地搭建等所有与加药智能体相关的内容。

- 一、包括智能控制系统及设备、配套设备：

| 1.智能系统及设备 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 单位 | 数量 | 备注 |  |
| 1 | 智能混凝控制 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 智能加氯控制 | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 智能预处理控制 | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 智能臭氧控制 | 套 | 1 |  |  |
| 5 | 矾花识别辅助控制模块 | 套 | 1 | 矾花识别软件 |  |
| 6 | 模拟实验装置及平台 | 套 | 1 |  |  |
| 7 | 预臭氧实验装置及平台 | 套 | 1 |  |  |
| 8 | 边缘计算服务器 | 台 | 1 | 服务器 |  |
| 二、配套设备 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 所属模块 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 池中浊度仪 | 智能混凝控制 | 2 | 套 | 设备及安装 |
| 2 | 加药智能体安装棚 | 智能混凝控制 | 1 | 套 | 原绿化地面硬化、基础加固等，设备及安装 |
| 3 | 溶解氧 | 预处理智能控制 | 1 | 套 | 设备及安装 |
| 4 | COD仪（锰法） | 预处理智能控制 | 2 | 套 | 设备及安装 |
| 5 | TOC仪 | 智能后臭氧控制 | 1 | 套 | 配电磁阀实现2路水样切换进水及检测，设备及安装 |
| 6 | 电脑 |  | 1 | 台 |  |

二、模块及功能清单

| 序号 | 名称 | 类别 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 净水厂智能加药 | 智能混凝控制 | 1.控制混凝工艺药剂（PAC等）投加； 2.具备数据采集、智能模拟实验、模型计算、加药设备控制的功能； （1）数据采集：采集水厂上位机、自控系统、设备仪表的实时数据； （2）智能模拟实验：连续混凝模拟实验，识别实验结果，用于加药控制、模型优化； （3）模型计算：对每一个混凝加药点，动态计算输出加药量； （4）加药设备控制：直接控制加药设备下位机/加药泵。 |
| 2 |  | 智能加氯控制 | 1.控制加氯消毒工艺药剂（滤前加氯、清水池前加氯、出厂补加氯）投加； 2.具备数据采集、模型计算、加氯设备控制的功能； （1）数据采集：采集水厂上位机、自控系统、设备仪表的实时数据； （2）模型计算：对每一个消毒加药点，动态计算输出加药量； （3）加氯设备控制：直接控制加药设备下位机/加药泵。 |
| 3 |  | 智能预处理控制 | 控制预处理工艺药剂（沉前高锰酸钾、沉前和沉后石灰、沉前次氯酸钠）智能投加控制 |
| 4 |  | 智能臭氧控制 | 控制预处臭氧、后臭氧智能投加 |
| 5 |  | 矾花识别辅助控制模块 | 识别水厂成熟矾花形态，用于预警及辅助决策 |
| 6 | 模拟实验装置及平台 |  | 用于混凝、预处理（除臭氧）控制模型建立等 |
| 7 | 预臭氧实验装置及平台 |  | 用于预臭氧模拟实验及预臭氧控制模型建立 |
| 8 | 边缘计算服务器 |  | 用于部署系统、模型计算；设备安装于加药智能体内或水厂服务器机房。 |

（注：以上功能可自行组合）

三、配套设备

| 序号 | 名称 | 所属模块 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 池中浊度仪 | 智能混凝控制 | 平流沉淀池内浊度检测 |
| 2 | 加药智能体安装棚 | 智能混凝控制 | 用于安放实验装置及本项目的原水检测仪表； |
| 3 | 溶解氧 | 预处理智能控制 | 江水溶解氧检测 |
| 4 | COD仪（锰法） | 预处理智能控制 | 原水、预臭氧后水COD监测 |
| 5 | TOC仪 | 智能后臭氧控制 | 后臭氧进出水控制，配电磁阀实现2路水样切换进水及检测 |
| 6 | 电脑 | - | 台式电脑台式机 |

本项目中数据处理与基础配置平台、智能控制系统部署在本地，接入水厂工控网，需要从网络接入、数据安全、应用安全等方面进行综合考虑，使得系统安全运行。目前平水江水厂生产系统，PLC为AB，上位机为Ifix，整套Scada为生产控制系统独立以太环网，本项目开发，数据连接的平台需要与水厂目前的Scada系统匹配。所有施工均应符合国家相关规范，包括且不仅包括有电气规范，防雷规范，网络安全规范等。

- 四、主要技术指标要求

1、预处理系统

（1）出厂水pH值、锰和铝达标控制；

（2）与混凝协同控制，提升混凝效果；

（3）水源水质突变，加药响应时间小于30min。

2、加矾系统

（1）沉后浊度在85%以上的时间控制在目标值的±0.25NTU以内；

（2）日平均值不高于浊度控制上限；

（3）水质变化后，絮凝药剂随之变化的响应时间不超过30min。

3、加氯系统

（1）在补加氯≤0.1mg/L的条件下，利用后加氯及补加氯协同控制，出厂水余氯在90%以上时间内控制在目标值的±0.05mg/L以内；98%以上时间内控制在目标值的±0.10mg/L以内，100%控制在目标值的±0.15mg/L以内；

（2）水质突发变化后，次氯酸钠随之变化的响应时间不超过30min。

4、出厂水水质满足公司和集团内控标准。

- 五、主要经济指标

- 通过智能控制减少混凝，在原水水质接近的情况下，与近三年同期相比，在6个月考核期间，水厂混凝剂药耗降低3%以上。

六、其他

（一）报价人要求

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定，在中华人民共和国境内注册；

2.营业执照范围内具有生产或经营本项目产品的厂家或销售能力的供应商；

证明材料：参与报价的人须提供营业执照复印件、公开询价函（格式详见附件2）、以上资料需加盖公章，并在多页上加盖骑缝公章，所提供的资料必须真实有效，若发现弄虚作假则取消报价资格；未上传以上资料，响应无效。

（二）供货地点：绍兴市制水有限公司指定位置。

附件2

平水江水厂基于AR算法前后反馈双控智能加药系统研发项目

公开询价函

在研究了贵公司关于平水江水厂基于AR算法前后反馈双控智能加药系统研发项目的询价需求后，我们提出的报价如下：

| 一、智能系统及设备 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 系统 | 规格/品牌型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） |
| - 1 | - 智能混凝控制 |  | - 台 | - 1 |  |
| - 2 | - 智能加氯控制 |  | - 套 | - 1 |  |
| - 3 | - 智能预处理控制 |  | - 套 | - 1 |  |
| - 4 | - 智能臭氧控制 |  | - 套 | - 1 |  |
| - 5 | - 矾花识别辅助控制模块 |  | - 套 | - 1 |  |
| - 6 | - 模拟实验装置及平台 |  | - 套 | - 1 |  |
| - 7 | - 预臭氧实验装置及平台 |  | - 套 | - 1 |  |
| - 8 | - 边缘计算服务器 |  | - 台 | - 1 |  |
| 二、配套设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 池中浊度仪 |  | 套 | 2 |  |
| 2 | 加药智能体安装棚 |  | 套 | 1 |  |
| 3 | 溶解氧 |  | 套 | 1 |  |
| 4 | COD仪（锰法） |  | 套 | 2 |  |
| 5 | TOC仪 |  | 套 | 1 |  |
| 6 | 电脑 |  | 台 | 1 |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |

报价所需材料：公开询价函（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）

报价单位（盖章）：

报价人联系方式：

年       月       日