
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             绍兴市清能环保有限公司2026年度水处理渗滤液膜超滤膜元件采购项目公开询价的公告
绍兴市清能环保有限公司因生产需要，现委托建经投资咨询有限公司对绍兴市清能环保有限公司2026年度水处理渗滤液膜超滤膜元件采购项目进行采购价格征询工作，向社会有关专家或有能力承接本项目的相关投标单位公开征询报价。（注：本次报价仅用于采购人后续招标控制价制定的参考。）
项目简介：

1.项目名称：绍兴市清能环保有限公司2026年度水处理渗滤液膜超滤膜元件采购项目。

2.询价内容：详见附件1。

3.报价单回复截止时间2026年5月29日16:30时。

4.报价书回复方式：见附件2。 

5.联系人：王云渊     联系电话：19812402715   

绍兴市清能环保有限公司

建经投资咨询有限公司 
      2026年5月22日

附件1
绍兴市清能环保有限公司2026年度水处理渗滤液膜超滤膜元件采购项目
一、服务期限：合同签订起 1 年（含设备制造、安装施工、调试）。

二、服务内容：

清能1#超滤膜元件

	品牌
	名称
	规格
	材质
	单位
	数量
	备注

	陶氏，Membrane，

PCI或同品牌以上
	超滤膜元件
	83G-18-V
	PVDF
	支
	4
	质保一年


三、技术参数
 超滤膜技术参数

	主要参数

	膜组件名称
	管式超滤膜
	膜组件数量
	4支

	膜组件型号
	83G-18-V
	设计使用年限
	3年

	膜元件直径
	8mm
	膜元件长度
	3m

	生产技术要求

	有效膜面积（单支）
	27.2m2
	膜通量
	70LMH

	产水量（4支）
	25m³/h
	跨膜压差
	2.1par


四、主要内容

（一）注意事项

1、施工前，乙方应做好相关预案，确保施工过程中渗滤液其余设备运行不受影响。对施工过程中设备可能存在的突发情况，乙方应安排专人 24 小时待命，响应时间不超过 30 分钟，保障甲方水处理生产正常。 

2、施工安全由乙方派专人负责，施工前做好安全交底。乙方应严格遵守甲方的各种作业制度与工作票制度，现场服从甲方管理。对于施工所需的安全防护用具、施工机具等由乙方负责准备及维护。

（二）施工方案

1、施工准备：

（1）人员：作业人员健康检测合格、已购买意外伤害险、精神状况良好。

（2）材料：提前将超滤膜元件放至膜车间

（3）环境：照明充足，空气流通，施工用电已准备；危险源已告知。

（4）方法：工作票已办理，安全分析已到位，安全交底已完成并签字记录；施工人员对施工方法流程已知悉，工作负责人须将工作任务、作业所需安措对工作班成员进行技术、安全交底、安全负责人需在作业班成员作业过程中对安全措施落实情况进行全程监督。

（5）应急措施：做好相应的应急预案，检修期间，厂家确保渗滤液系统的正常运行。

2.施工流程

（一）安装前工具准备

（1）干净的布头、PVC（UPVC、ABS）管（规格 50~60mm）、丙三醇甘油、手电筒、劳保帆布手套、橡皮锤、管道钳、活动扳手等。

（二）膜元件拆卸

（1）首先拆掉压力容器两端的外接硬管，如需要请参阅压力容器制造商的简图，将所有拆下的部件标上编号并按次序放好。

（2）从压力容器两端拆下容器端板组合件。

（3）从元件进水端将膜元件从压力容器内推出，当元件被推出压力容器时应及时 接住该元件，防止损坏元件或造成人员受伤。

（三）膜元件安装

（1）拆下系统压力容器内的端板和止推环。

（2）用干净水冲洗已打开的压力容器，除去灰尘和沉积物。如果用水无法冲洗干净则用拖把沾满50％甘油的水溶液，在压力容器内来回拖拉一下直到压力容器内壁干净和润滑为止。

（3）将膜元件不带盐水密封圈的一端从压力容器进水端方向装入。
注：规定必须从压力容器进水端安装元件。

（4）按下列步骤安装压力容器两端的端板：

a) 仔细定位压力容器浓水端端板，对准元件推入端板组合件，小心仔细地在元件与端板间的 过渡接头（适配器）上放置 O 形圈、将过渡接头插入元件内以避免扭曲或翻转O形圈。

b) 旋转调整端板组合件与外部连接管对准。

c) 按照压力容器制造商的示意图，安装端板卡环。

D) 在安装进水端端板前，建议用调节片调整元件和端板间的间隙。这一步骤能够有助于防止元件 在系统开机和停机时的窜动和元件间的冲击。

（5）连接上所有外部管路。

（6）拆下废膜切割成小段，运至指定地点。
五、质保要求

1、对水处理1#超滤膜元件质保（验收合格后开始）一年。

2、质保期内，设备因制造、施工或材料缺陷出现问题，由乙方全权负责免费维修及备件更换。

六、售后服务

1、乙方将派出有资格的工程技术人员和安装工人进行旧设备拆除、新设备及配套组件的安装、接线、调试及试运行，全程提供专业技术指导。

2、在保修期内发生故障报修，乙方工程技术人员在 24 小时内响应到位，直至故障修复完全恢复正常工作为止。 

3、设备质量保修期为验收合格后 12 个月。在质保期内，乙方对由于施工、制造或材料的缺陷而发生的任何设备故障负责，无偿提供设备维修、备件更换及技术支持。

4、质保期过后，乙方以优惠的价格、优质的服务，为甲方提供改造后设备的配件供应及终身维修、技术服务。 

5、乙方负责对甲方操作人员进行设备操作、日常维护及简单故障排查的技术培训，确保甲方人员能熟练掌握设备使用及维护技能。

七、支付方式

1、绍兴市清能环保有限公司1#超滤膜元件更换服务项目采用电汇分期付款方式，签订合同后一个月内，甲方支付合同总价的 20% 作为预付款。 

2、设备制造完成并运至现场，安装调试完成且试运3个月无质量问题，甲方收到乙方开具的合法有效的13%增值税专用发票后，在1个月内向乙方支付合同总价的75%（此价格包含设备费、施工费、运费、保险、技术指导费等一切费用）。

3、合同价的5%作为项目质量保证金，在一年项目质保期满后，甲方在30个工作日内一次性无息支付。

附件2

绍兴市清能环保有限公司2026年度水处理渗滤液膜超滤膜元件采购项目

公开询价函

在研究了贵公司关于2026年度水处理渗滤液膜超滤膜元件采购项目的询价需求后，我们提出的报价如下： 
	品牌
	名称
	规格
	材质
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	陶氏，Membrane，

PCI或同品牌以上
	超滤膜元件
	83G-18-V
	PVDF
	支
	4
	
	
	质保一年

	合计
	
	


注：合同价款包含设备款、设备拆除及安装调试费、运输费、税金（含 13% 增值税专票）等一切费用。

报价所需材料：公开询价函（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）

报价单位（盖章）： 

报价人联系方式：                          

       年       月       日
