附件1

柯桥区圣悦府（L-42地块沙地王）一期等表后低压燃气工程用燃气自闭阀采购项目公开询价的公告

一、货物名称：

| 序号 | 货物名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自闭阀 | DN15 | 只 | 333 |

- 二、执行标准：《燃气管道自闭阀》CJ/T447-2014；

- 三、技术要求：

（1）质量标准：符合国家CJ/T447-2014《燃气管道自闭阀》标准规定要求；

（2）型号或规格：DN15，配套燃气灶具使用；

（3）主体材质：铝合金；

（4）超压自动关闭压力：8KPa±2KPa；欠压自动关闭压力：0.8KPa±0.2KPa；

（5）关闭时间：通过自闭阀的燃气，从其压力或流量参数达到关闭条件到燃气完全切断所需要的时间小于或等于3秒。

（5）连接方式：内外螺纹连接

# （6）质保期限：2年